## Re
Navrhovanie
Tepelný výkon na byt.jednotku: |  | 5 | Teplotný rozdiel UK: | 20 | K
|  |  | Teplotný rozdiel prim.okruhu: | 15 | K
Výber ohrevu: |  | 40
Príprava TÚV: |  | 20 | l/min
Typ výmenníka: |  | 2 | stredný výmenník | Rozsah 50°C TWW |  |  |  | Rozsah 45°C TWW
Priet.množstvo vody potrebnej na prípravu TÚV: |  |  |  | 958.3775 | l/h |  |  | 813.2831 | l/h
Vstupná teplota vody na jednotku: |  | 70 | °C
Vratná teplota vody z TÚV: |  |  |  | 21.6186 | °C |  |  | 17.8627 | °C
Tlak. strata jedn. bez merača tepla: |  |  |  | 0.27555 | bar |  |  | 0.19843 | bar
Výkon: |  |  |  | 53.838 | kW |  |  | 49.2339 | kW
Výsledná hodnota množstva a teploty vody na každej jednotke: |  |  |  | 40 | °C |  |  | 26.6667 | l/min | hodnota sa prispôsobí podľa zvoleného ohrevu
Primiešavanie studenej vody: |  |  |  | 10 | °C
Platnosť normy (podľa AGFW FW 520 pre bytovú výstavbu)
Počet bytových staníc | Počet odberných miest | Výkon kotla | Prietokové množstvo | Typ obehového čerpadla WILO | Rozvody na strane nabíjania zásobníka |  |  | Objem zásobníka | Prietokové množstvo vo vykur.okruhu | Rozvody na strane sekun.okruhu | Obehové čerpadlo Typ WILO
WE |  | kW | m³/h |  | Oceľové potrubie DN |  |  |  | m³/h | Oceľové potrubie DN
1 | 1 | 5 | 1.1465 | Star RS 25-6 | 25 | 191.6755 | 0 | 300 | 0.95838 | 25 | Stratos Eco 25 1/5
2 | 2 | 10 | 1.1465 | Star RS 25-6 | 25 | 383.351 | 0 | 500 | 1.9168 | 32 | Stratos 30 1/8
3 | 2 | 15 | 1.1465 | Star RS 25-6 | 25 | 383.351 | 0.21496 | 500 | 2.1317 | 32 | Stratos 30 1/8
4 | 2 | 20 | 1.1465 | Star RS 25-6 | 25 | 383.351 | 0.42992 | 500 | 2.3467 | 32 | Stratos 30 1/8
5 | 3 | 25 | 1.4331 | Star RS 25-6 | 25 | 575.0265 | 0.42992 | 750 | 3.3051 | 40 | Stratos 30 1/8
6 | 3 | 30 | 1.7197 | Top S 30/7 | 32 | 575.0265 | 0.64488 | 750 | 3.52 | 40 | Stratos 30 1/8
7 | 3 | 35 | 2.0063 | Top S 30/7 | 32 | 575.0265 | 0.85985 | 750 | 3.735 | 40 | Stratos 30 1/8
8 | 3 | 40 | 2.2929 | Top S 30/7 | 32 | 575.0265 | 1.0748 | 750 | 3.9499 | 40 | Stratos 30 1/8
9 | 3 | 45 | 2.5795 | Top S 30/7 | 32 | 575.0265 | 1.2898 | 750 | 4.1649 | 50 | Stratos 30 1/8
10 | 3 | 50 | 2.8662 | Top S 30/7 | 32 | 575.0265 | 1.5047 | 750 | 4.3799 | 50 | Stratos 30 1/8
11 | 3 | 55 | 3.1528 | Top S 30/7 | 40 | 575.0265 | 1.7197 | 750 | 4.5948 | 50 | Stratos 30 1/8
12 | 3 | 60 | 3.4394 | Top S 30/7 | 40 | 575.0265 | 1.9347 | 750 | 4.8098 | 50 | Stratos 30 1/8
13 | 3 | 65 | 3.726 | Top S 30/7 | 40 | 575.0265 | 2.1496 | 750 | 5.0247 | 50 | Stratos 30 1/8
14 | 3 | 70 | 4.0126 | Top S 30/7 | 50 | 575.0265 | 2.3646 | 750 | 5.2397 | 50 | Stratos 30 1/8
15 | 4 | 75 | 4.2992 | Top S 30/7 | 50 | 766.702 | 2.3646 | 1000 | 6.1981 | 50 | Stratos 40 1/12
16 | 4 | 80 | 4.5858 | Top S 30/7 | 50 | 766.702 | 2.5795 | 1000 | 6.413 | 50 | Stratos 40 1/12
17 | 4 | 85 | 4.8725 | Top S 30/7 | 50 | 766.702 | 2.7945 | 1000 | 6.628 | 50 | Stratos 40 1/12
18 | 4 | 90 | 5.1591 | Top S 30/7 | 50 | 766.702 | 3.0095 | 1000 | 6.843 | 65 | Stratos 40 1/12
19 | 4 | 95 | 5.4457 | Top S 30/7 | 50 | 766.702 | 3.2244 | 1000 | 7.0579 | 65 | Stratos 40 1/12
20 | 4 | 100 | 5.7323 | Top S 30/7 | 50 | 766.702 | 3.4394 | 1000 | 7.2729 | 65 | Stratos 40 1/12
21 | 4 | 105 | 6.0189 | Top S 40/7 | 50 | 766.702 | 3.6543 | 1000 | 7.4879 | 65 | Stratos 40 1/12
22 | 4 | 110 | 6.3055 | Top S 40/7 | 50 | 766.702 | 3.8693 | 1000 | 7.7028 | 65 | Stratos 40 1/12
23 | 4 | 115 | 6.5921 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 4.0843 | 1000 | 7.9178 | 65 | Stratos 40 1/12
24 | 4 | 120 | 6.8788 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 4.2992 | 1000 | 8.1327 | 65 | Stratos 40 1/12
25 | 4 | 125 | 7.1654 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 4.5142 | 1000 | 8.3477 | 65 | Stratos 40 1/12
26 | 4 | 130 | 7.452 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 4.7291 | 1000 | 8.5627 | 65 | Stratos 40 1/12
27 | 4 | 135 | 7.7386 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 4.9441 | 1000 | 8.7776 | 65 | Stratos 40 1/12
28 | 4 | 140 | 8.0252 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 5.1591 | 1000 | 8.9926 | 65 | Stratos 40 1/12
29 | 4 | 145 | 8.3118 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 5.374 | 1000 | 9.2075 | 65 | Stratos 40 1/12
30 | 4 | 150 | 8.5985 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 5.589 | 1000 | 9.4225 | 65 | Stratos 40 1/12
31 | 4 | 155 | 8.8851 | Top S 40/7 | 65 | 766.702 | 5.804 | 1000 | 9.6375 | 65 | Stratos 40 1/12
32 | 5 | 160 | 9.1717 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 5.804 | 1000 | 10.5958 | 65 | Stratos 40 1/12
33 | 5 | 165 | 9.4583 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 6.0189 | 1000 | 10.8108 | 65 | Stratos 40 1/12
34 | 5 | 170 | 9.7449 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 6.2339 | 1000 | 11.0258 | 65 | Stratos 50 1/9
35 | 5 | 175 | 10.0315 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 6.4488 | 1000 | 11.2407 | 65 | Stratos 50 1/9
36 | 5 | 180 | 10.3181 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 6.6638 | 1000 | 11.4557 | 65 | Stratos 50 1/9
37 | 5 | 185 | 10.6048 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 6.8788 | 1000 | 11.6706 | 65 | Stratos 50 1/9
38 | 5 | 190 | 10.8914 | Top S 40/7 | 65 | 958.3775 | 7.0937 | 1000 | 11.8856 | 65 | Stratos 50 1/9
39 | 5 | 195 | 11.178 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 7.3087 | 1000 | 12.1006 | 65 | Stratos 50 1/9
40 | 5 | 200 | 11.4646 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 7.5236 | 1000 | 12.3155 | 65 | Stratos 50 1/9
41 | 5 | 205 | 11.7512 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 7.7386 | 1000 | 12.5305 | 65 | Stratos 50 1/9
42 | 5 | 210 | 12.0378 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 7.9536 | 1000 | 12.7455 | 65 | Stratos 50 1/9
43 | 5 | 215 | 12.3244 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 8.1685 | 1000 | 12.9604 | 65 | Stratos 50 1/9
44 | 5 | 220 | 12.6111 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 8.3835 | 1000 | 13.1754 | 80 | Stratos 50 1/9
45 | 5 | 225 | 12.8977 | Top S 50/4 | 65 | 958.3775 | 8.5985 | 1000 | 13.3903 | 80 | Stratos 50 1/9
46 | 5 | 230 | 13.1843 | Top S 50/4 | 80 | 958.3775 | 8.8134 | 1000 | 13.6053 | 80 | Stratos 50 1/9
47 | 5 | 235 | 13.4709 | Top S 50/4 | 80 | 958.3775 | 9.0284 | 1000 | 13.8203 | 80 | Stratos 50 1/9
48 | 5 | 240 | 13.7575 | Top S 50/4 | 80 | 958.3775 | 9.2433 | 1000 | 14.0352 | 80 | Stratos 50 1/9
49 | 5 | 245 | 14.0441 | Top S 50/4 | 80 | 958.3775 | 9.4583 | 1000 | 14.2502 | 80 | Stratos 50 1/9
50 | 5 | 250 | 14.3308 | Top S 50/4 | 50 | 958.3775 | 9.6733 | 1000 | 14.4651 | 80 | Stratos 50 1/9
* Zariadenia s tepelnou potrebou pod 20 kW budú automaticky prepočítané na 20 kW kotle.
** Návrh sa vzťahuje na olejové alebo plynové kotle, pri použití iných typov kotlov je nutné použiť podklady od výrobcu.
*** Návrh typu obehového čerpadla je len doporučený, pri kompletnom návrhu zohľadniť hydrauliku všetkých komponentov sústavy.
Note on A3: kW (požadovaný výkon na bytovú jednotku)
Note on A8: Výmenník Typ 1= malý výmenník Typ 2= stredný výmenník Typ 3= veľký výmenník
Note on C5: Ohriatie studenej vody z 10 na 45 (potom 35) alebo z 10 na 50 (potom 40)
Note on C6: Požadovaná spotreba vody za bytovú jednotu
Note on C8: Zadajte typ výmenníka: Typ 1 - WP 24-14 (malý výmenník) Typ 2 - WP 24-20 (stredný výmenník) Typ 3 - WP 24-30 (veľký výmenník)
Note on C10: Vstupná teplota vody na prístroji na strane vykurovacieho okruhu
Note on E3: Teplotný rozdiel - od zásobníka po bytovú stanicu
Note on E4: Teplotný rozdiel primárnej strany - od kotla po zásobník
Note on E14: Zadajte požadovanú konečnú teplotu vody
Note on E15: Zadajte teplotu studenej vody
Note on K14: Výsledné množstvo teplej vody s požadovanou teplotou

## Berechnung (hidden)
Dimensionierung: Nahwärmenetz | [15 empty] | Werkstoff
stahl
Heizleistung je WE: |  | laut Tabelle | Spreizung d. Heizung | 20 | K | [10 empty] | 0.045
Warnung bei > P/m |  | 300
Parallelschaltung HZ + WW |  | 0
Auswahl Erwärmung: |  | 40
Warmwasserbereitung: |  | 15 | l/min
Tauschertyp: |  | 3 | kleiner Tauscher | Bereich 50°C TWW |  | Bereich 45°C TWW
Volumenstrom Warmwaserbeitung: |  |  |  | 2053.6372 |  | 1275.5533
Vorlauftemperatur an Gerät: |  | 55 | °C
Rücklauftemperatur bei WWB: |  |  |  | 29.3611 | °C | 21.6168 | °C
Druckverlust Station ohne WMZ: |  |  |  | 0.84349 | bar | 0.32541 | bar
Resultierende Warmwassermenge je WE mit Temperatur: |  |  |  | 40 | °C | 20 | l/min | richtet sich nach gewählter Erwärmung!
Beimischung mit Kaltwasser: |  |  |  | 10 | °C
Gleichzeitigkeit: nach AGFW FW 520 für Wohnungsbau
Strang 4 WE übereinander
Anzahl WE | Teilstrecke | Gleichzeitigkeit zapfender Wohnungen | Anzahl mitlaufender Wohnungsheizungen | Volumenstrom WWB | Leistung Heizung je WE in kW | Volumenstrom HZ | Geamt-volumenstrom | Teil- strecken- länge | Stahl-rohr DN | R | R*l | v | Sz | Z | Gesamt- Druckverlust |  | di | Reynolds | lambda
WE |  |  |  | l/h |  | l/h | l/h] | [m] |  | [Pa/m] | [Pa] | [m/s] | - | [Pa] | [Pa] |  | [m] |  |  | kupfer
1 | TS A 1 | 1 | 0 | 2053.6372 | 5 | 0 | 2053.6372 | 1 | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
2 | TS A 2 | 2 | 0 | 4107.2745 | 5 | 0 | 4107.2745 | 1 | 32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
3 | TS A 3 | 2 | 1 | 4107.2745 | 5 | 215.311 | 4322.5855 | 1 | 32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
4 | TS A 4 | 2 | 2 | 4107.2745 | 5 | 430.622 | 4537.8965 | 1 | 32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
Strang 3 WE übereinander
Anzahl WE | Teilstrecke | Gleichzeitigkeit zapfender Wohnungen | Anzahl mitlaufender Wohnungsheizungen | Volumenstrom WWB | Leistung Heizung je WE in kW | Volumenstrom HZ | Geamt-volumenstrom | Teil- strecken- länge | Stahl-rohr DN | R | R*l | v | Sz | Z | Gesamt- Druckverlust |  | di | Reynolds | lambda
WE |  |  |  | l/h |  | l/h | l/h] | [m] |  | [Pa/m] | [Pa] | [m/s] | - | [Pa] | [Pa] |  | [m] |  |  | kupfer
1 | TS B 1 | 1 | 0 | 2053.6372 | 5 | 0 | 2053.6372 | 1 | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
2 | TS B 2 | 2 | 0 | 4107.2745 | 5 | 0 | 4107.2745 | 1 | 32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
3 | TS B 3 | 2 | 1 | 4107.2745 | 5 | 215.311 | 4322.5855 | 1 | 32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
Hauptleitungen
Anzahl WE | Teilstrecke | Gleichzeitigkeit zapfender Wohnungen | Anzahl mitlaufender Wohnungsheizungen | Volumenstrom WWB | Leistung Heizung je WE in kW | Volumenstrom HZ | Geamt-volumenstrom | Teil- strecken- länge | Stahl-rohr | R | R*l | v | Sz | Z | Gesamt- Druckverlust |  | di | Reynolds | lambda
WE |  |  |  | l/h |  | l/h | l/h] | [m] | DN | [Pa/m] | [Pa] | [m/s] | - | [Pa] | [Pa] |  | [m] |  |  | kupfer
19 | TS Z 1 | 4 | 15 | 8214.549 | 5 | 3229.6651 | 11444.2141 | 1 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
15 | TS Z 2 | 4 | 11 | 8214.549 | 5 | 2368.4211 | 10582.97 | 1 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
11 | TS Z 3 | 3 | 8 | 6160.9117 | 5 | 1722.488 | 7883.3998 | 1 | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
7 | TS Z 4 | 3 | 4 | 6160.9117 | 5 | 861.244 | 7022.1558 | 1 | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | stahl
Gesamtdruckverlust:
Gesamtdruckverlust:
|  | bar | Pa | Aufschlag | Kvs
Gerät (ohne Zähler) |  | 4107.2745 | 410727449.4399
Rohrleitung: |  | 0 | 0
Rohrleitung mit Aufschlag (Bögen usw) |  | 0 | 0 | 30%
Differenzdruckregler im Gerät: |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.5
Gesamtdruckverlust ohne WMZ: |  | #VALUE! | #VALUE!
Note on A9: Tauscher Typ 1=kleiner Tauscher Typ 2= mittlerer Tauscher Typ 3= großer Tauscher
Note on C5: Wenn Heizung und Warmwasserbeitung addiert werden sollen, bitte 1 wählen!
Note on C6: Erwärmung des Kaltwassers von 10 auf 45 (dann 35) oder 10 auf 50 (dann 40)
Note on C7: Warmwasserzapfmenge
Note on C9: Tauschertyp: Typ 1 - WP 24-14 (kleiner Tauscher) Typ 2 - WP 24-20 (mittlerer Tauscher) Typ 3 - WP 24-30 (großer Tauscher)
Note on C11: Vorlauftemperatur am Gerät auf der Heizungsseite
Note on E3: Eingabefeld! Spreizung der Heizkörper
Note on E15: Eingabefeld! Gewünschte Endtemperatur eingeben!
Note on E16: Eingabefeld: Kaltwassertemperatur eingeben!
Note on G15: Resultierende Menge Warmwasser mit Wunschtemperatur

## Erwärmung 40 K
1 | 55 | 3379.3366 | 39.9402 | 4.568 | y = 30,062x1,5763 | y = 30,673e0,0132x | y = 4E-07x2
1 | 60 | 1836.8093 | 33.331 | 1.3495 | y = 29,42x1,389 | y = 23,724e0,017x
1 | 65 | 1356.8901 | 29.1407 | 0.73646 | y = 34,67x1,2241 | y = 20,783e0,0169x
1 | 70 | 1106.5521 | 26.059 | 0.48978 | y = 31,959x1,1832 | y = 17,928e0,0187x
1 | 75 | 950.1906 | 23.6212 | 0.36114 | y = 29,889x1,1547 | y = 16,186e0,0189x
2 | 55 | 2363.3671 | 33.7669 | 1.6757 | y = 37,459x1,3835 | y = 26,562e0,012x | y = 3E-07x2
2 | 60 | 1489.558 | 27.8399 | 0.66563 | y = 38,3x1,2322 | y = 21,509e0,0129x
2 | 65 | 1196.1163 | 24.0731 | 0.42921 | y = 36,166x1,1679 | y = 18,267e0,0138x
2 | 70 | 958.3775 | 21.6186 | 0.27555 | y = 33,309x1,1214 | y = 16,339e0,014x
2 | 75 | 885.355 | 19.6762 | 0.23516 | y = 34,782x1,0805 | y = 14,723e0,0145x
3 | 55 | 2053.6372 | 29.3611 | 0.84349 | y = 43,072x1,2714 | y = 23,61e0,0109x | y = 2E-07x2
3 | 60 | 1348.0109 | 23.6903 | 0.36343 | y = 40,881x1,1669 | y = 18,45e0,0125x
3 | 65 | 1088.7875 | 20.4187 | 0.23709 | y = 37,458x1,1248 | y = 15,681e0,0132x
3 | 70 | 892.8638 | 18.1816 | 0.15944 | y = 36,014x1,0857 | y = 13,963e0,0132x
3 | 75 | 823.8177 | 16.4485 | 0.13574 | y = 33,229x1,0717 | y = 12,708e0,0129x

## Erwärmung 35 K
1 | 50 | 3086.6259 | 35.5422 | 3.8109 | y = 28,361x1,5655 | y = 27,078e0,0136x | y = 4E-07x2
1 | 55 | 1727.9314 | 29.9447 | 1.1943 | y = 33,285x1,3184 | y = 22,095e0,0152x
1 | 60 | 1257.2885 | 26.1723 | 0.63231 | y = 34,211x1,2031 | y = 18,967e0,0161x
1 | 65 | 1021.7155 | 23.4316 | 0.41756 | y = 31,538x1,161 | y = 16,512e0,0175x
1 | 70 | 872.7038 | 21.719 | 0.30464 | y = 30,697x1,1174 | y = 15,552e0,0167x
1 | 75 | 759.6954 | 19.5803 | 0.23085 | y = 28,321x1,098 | y = 13,579e0,0183x
2 | 50 | 2284.0906 | 30.4871 | 1.5651 | y = 34,851x1,3962 | y = 24,223e0,0115x | y = 3E-07x2
2 | 55 | 1444.3759 | 25.3462 | 0.62587 | y = 36,172x1,2308 | y = 19,938e0,012x
2 | 60 | 1125.0447 | 21.8875 | 0.37972 | y = 34,242x1,1657 | y = 16,809e0,0132x
2 | 65 | 939.7906 | 19.6272 | 0.26496 | y = 32,332x1,1248 | y = 15,013e0,0134x
2 | 70 | 813.2831 | 17.8627 | 0.19843 | y = 30,721x1,0936 | y = 13,636e0,0135x
2 | 75 | 721.2566 | 16.4984 | 0.15606 | y = 29,932x1,0622 | y = 12,645e0,0133x
3 | 50 | 1824.9406 | 26.813 | 0.66608 | y = 45,826x1,2299 | y = 21,561e0,0109x | y = 2E-07x2
3 | 55 | 1275.5533 | 21.6168 | 0.32541 | y = 39,61x1,159 | y = 16,768e0,0127x
3 | 60 | 1025.9269 | 18.6068 | 0.21051 | y = 36,456x1,114 | y = 14,261e0,0133x
3 | 65 | 891.295 | 16.5653 | 0.15888 | y = 34,299x1,0874 | y = 13,294e0,011x
3 | 70 | 769.5025 | 15.0716 | 0.11843 | y = 31,309x1,0688 | y = 12,168e0,0107x
3 | 75 | 693.0691 | 14.1195 | 0.096069 | y = 29,815x1,0502 | y = 11,537e0,0101x

## Gleichz
1 | 1
2 | 2
3 | 2
4 | 2
5 | 3
6 | 3
7 | 3
8 | 3
9 | 3
10 | 3
11 | 3
12 | 3
13 | 3
14 | 3
15 | 4
16 | 4
17 | 4
18 | 4
19 | 4
20 | 4
21 | 4
22 | 4
23 | 4
24 | 4
25 | 4
26 | 4
27 | 4
28 | 4
29 | 4
30 | 4
31 | 4
32 | 5
33 | 5
34 | 5
35 | 5
36 | 5
37 | 5
38 | 5
39 | 5
40 | 5
41 | 5
42 | 5
43 | 5
44 | 5
45 | 5
46 | 5
47 | 5
48 | 5
49 | 5
50 | 5
51 | 5
52 | 5
53 | 5
54 | 5
55 | 5
56 | 5
57 | 5
58 | 6
59 | 6
60 | 6
61 | 8
62 | 8
63 | 8
64 | 10
65 | 10
66 | 10
67 | 10
68 | 10
69 | 10
70 | 10
71 | 10
72 | 10
73 | 10
74 | 10
75 | 10
76 | 10
77 | 10
78 | 10
79 | 10
80 | 10
81 | 10
82 | 10
83 | 10
84 | 10
85 | 10
86 | 11
87 | 11
88 | 11
89 | 11
90 | 11
91 | 11
92 | 11
93 | 11
94 | 11
95 | 11
96 | 11
97 | 11
98 | 11
99 | 11
100 | 11